О подготовке к пропуску весеннего паводка

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период пропуска весеннего паводка 2026 года необходимо организовать мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы энергетического оборудования предприятия и оперативность реагирования в случае неблагоприятных погодных условий:

1.	Провести внеочередные осмотры энергоустановок, а также состояния фундамента трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, котельных, зданий и сооружений, опор линий электропередачи, кабельных каналов и т.п., в зонах, подверженных подтоплению. Проверить состояние обвалований маслонаполненного оборудования (трансформаторов), для исключения попадания масла в почву при паводке;

2.	Проверить техническое состояние и исправность дренажных устройств, ливневых канализаций и других инженерных конструкций, обеспечивающих отвод воды на территориях подстанций и котельных. Очистить при необходимости водоотводные канавы, кюветы, ливневую канализацию;

3.	Контролировать состояние тепловых камер, опор трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки в зонах возможного подтопления;

4.	Привести в исправное техническое состояние трансформаторные подстанции, вводные устройства, по возможности обеспечить герметичность электрических щитов, находящихся в зоне возможного подтопления. Осмотреть состояние опор воздушных линий электропередачи в зонах возможного размыва грунта, для предотвращения падения опор из-за размыва;

5.	Выполнить своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий, обеспечив до начала паводка исправное состояние всех, имеющихся на балансе, линий электропередачи. Проверить состояние кабельных каналов и фундаментов зданий. Убедиться, что вводы кабелей в здания уплотнены (зачеканены) для исключения попадания воды;

6.	Обеспечить работоспособность спецтехники, плавсредств (если применимо), автономных резервных источников электрической энергии, а также обеспечить необходимый запас топлива для них;

7. Проверить исправность стационарных и переносных насосов (мотопомп), при наличии. Подготовить к активной работе насосное оборудование и имеющиеся средства для откачки прибывающей воды;

8. Не выводить в плановый ремонт резервные линии электроснабжения и оборудование на период пропуска весеннего паводка;

9. Проверить работоспособность всех каналов связи и систем оповещения;

10. Согласовывать с заинтересованными организациями, в том числе с энергоснабжающими, производство земляных работ при раскопках траншей для пропуска воды;

11.	Провести инструктажи по безопасным методам работ при ликвидации последствий паводка с работниками, непосредственно эксплуатирующими данное энергооборудование, по действиям в условиях подтопления и правилам электробезопасности в сырой среде. Организовать при необходимости круглосуточное дежурство ответственных лиц и оперативно-ремонтных бригад в пиковые периоды.

В случае угрозы жизни людей или неминуемого повреждения энергетического оборудования из-за воды, оперативный персонал должен иметь четкий алгоритм действий по дистанционному отключению соответствующих участков электрической сети!